## 05-AF13
| 設備名 | 純水製造装置
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF13
題目 |  | 純水回収系高圧ＵＶ酸化→低圧ＵＶ酸化装置更新 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2004-11-01
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 487396.8 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 844473.6 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [6 empty] | ＫＬ/年 | 123.7988 | KL/年 | 57.716 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [6 empty] | ｔ/年 | 184.236 | t-CO2/年 | 58 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 1.6 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：栗田工業（株）
概要 【特徴】 |  | 構内の純水製造装置回収系にて、高圧ＵＶ酸化装置により有機物分解処理をしていた。施工より２３年が経過し、制御系、変圧器本体の異常が頻繁に発生し、設備更新にあたり処理プロセスを変更し、ｲﾆｼｬﾙｺｽﾄ削減及び省エネを実現した。尚、処理水質は同等。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
・対策前概略ﾌﾛｰ
・対策後概略ﾌﾛｰ
*主な変更点）
①ポンプ１台不用（撤去）
②高圧ＵＶ酸化処理→低圧ＵＶ酸化処理
③処理プロセス変更（ＵＶ処理→ＲＯ処理）⇒（ＲＯ処理→ＵＶ処理）
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
回収純水槽
回収系ｸｰﾗｰ
高圧ＵＶ酸化槽
還元槽
回収保安ﾌｨﾙﾀｰ
回収系ＲＯ膜
低純水槽
ｲｵﾝ交換塔へ
・井水系H/OH塔から
・回収系ｲｵﾝ交換塔から
回収純水槽
回収系ｸｰﾗｰ
低圧ＵＶ酸化装置
回収保安ﾌｨﾙﾀｰ
回収系ＲＯ膜
低純水槽
ｲｵﾝ交換塔へ
・井水系H/OH塔から
・回収系ｲｵﾝ交換塔から