## 05-AF18
| 設備名 | 空気圧縮機設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF18
題目 |  | コンプレッサー吸気の低温化による圧縮機効率向上 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2001.3～
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．電気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 356884 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  | 11896128 |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 91 | ＫＬ/年 | 3 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 134.9022 | ｔ-CO2/年 |  | %
投資回収期間 | [5 empty] | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | コンプレッサーが吸気する空気の温度を下げることにより，圧縮機効率を向上させた。 吸気温度を下げるため，冬季は屋外屋上まで延長したダクトからの冷気の吸気，夏季は吸気ダクト中間に設けた 熱交換器による空気の冷却を実施した。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
| ＜改善前＞ |  |  |  |  | ＜改善後＞
| 空気圧縮機(コンプレッサー)によるドライエアー |  |  |  |  | コンプレッサー室内の空気は、各種機器の発熱により年間を通じ外気
| 製造において，コンプレッサー室の空気を |  |  |  |  | 温度より高い。コンプレッサーの圧縮機効率を改善するため，
| そのままコンプレッサーに吸気し， |  |  |  |  | １．コンプレッサー吸気ダクトを屋外屋上まで延長し，
| 圧縮，乾燥させていた。 |  |  |  |  | 冬季は室外の冷気を吸気するようにした。
２．夏季は吸気ダクト中間部に設置した冷却用熱交換器に生産冷却水廃水
(一過式)を通水させ外気を冷却してから吸気するようにした。
(参考)
冬季の外気吸気温度3℃,35%（絶対湿度：0.0018kg/kg），コンプレッサー室内温度7℃,35%(絶対湿度：0.0022kg/kg)
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。