## 05-AF19
| 設備名 | 空調設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF19
題目 |  | 井戸水活用による電力削減 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2000.6～
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 388800 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 99 | ＫＬ/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 146.9664 | ｔ-CO2/年 | %
投資回収期間 | [5 empty] | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | クリーンルームの空調動力省エネ対策として井戸水利用のドライコイル設備の導入を図った。 当設備は井戸水の有効活用を図ることができまた，併せて既存冷房能力の増強を図ることが出来る。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
原水槽
冷却水槽
装置
ＨＥＰＡフィルタ
ＡＨＵ (空調機）
ＨＥＰＡフィルタ
冷水槽
チラーユニット (冷凍機）
12℃
17℃
14℃
19℃
外気
ﾄﾞﾗｲｺｲﾙ8台 120kw 顕熱処理
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ
ﾌﾟﾚｰﾄ式 熱交換器
１
２
３
P
P
P
井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ
システム増設部
１
２
３
プレート式熱交換器 1台
ドライコイル 8台
ファンフィルターユニット 12台
120kW/hの熱量は冷凍機45kW相当 45kW×24h/日×360日/年 ＝388,800kWh/年の電力削減