## 05-AF33
| 設備名 | 排気システム
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF33
題目 |  | 緊急排気システムの導入による省エネ | [5 empty] | 実施時期 |  | 01.12
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 |  | １．電力 | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  |  | ２．燃料 |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 1250000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 171 | ＫＬ/年 | 0.34 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 472.5 | ｔ-CO2/年 | 0.31 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 5.4 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 通常時は必要最低限の排気量にて維持し、ガス漏れ等の緊急時にのみ最大排気量を確保するシステムを開発しクリーンルーム空気取り入れ外気処理エネルギー＋排気搬送動力を省エネした。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
対策前 生産装置及び補機の排気に関して、筐体排気が必要量以上に常時排気されていた。
対策後 通常時、換気回数を10回／ｈ以上とし極力排気量を削減、非常時（ガス漏れ発生時）、ダンパを開放、圧力センサによりインバータ可変運転を行い他の排気量に影響が出ないように圧力を制御、安全を確保する。 上記システムを開発し通常時の排気量を削減クリーンルーム空気取り入れ外気処理エネルギー＋排気搬送動力を省エネした
通常時
緊急時