## Sheet1
|  |  |  | 全体 | 管理・改善 | 総合制御 | 総合 | 冷熱 | 軽改造 | ○
|  |  |  | 新工場 | 全体ｼｽﾃﾑ | 方式変更 | 温度 | 温熱 | 重改造 | ×
|  |  |  | 事務棟 | ﾌｧｼﾘﾃｨ制御 | 運転管理 | 圧力 |  | 運用 | △
|  |  |  | CGS | CGS | 条件変更 | 流量 |  | 新規投資
|  |  |  | ファシリティ | 冷熱源 | 間欠運転 | 時間
|  |  |  | クリーンルーム | フリークーリング | 変動化 | 方式
|  |  |  | 装置 | 温熱源 | 制御 | 設定
|  |  |  | 装置補器 | 生産冷却水 | 置換え | 条件
[5 empty] | 純水設備 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ化
[5 empty] | 外調機 | 力率改善
[5 empty] | 空調機 | 外気活用
[5 empty] | 排気 | 冷熱活用
[5 empty] | 圧空 | 廃熱活用
[5 empty] | 真空 | 改造
[5 empty] | FFU | 導入
[5 empty] | ポンプ・ファン | 廃止
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ
ミニエン
テスタ
真空装置
加熱装置
露光装置
真空ポンプ
チラー
他補器
他装置
装置タイプ | テーマ | 概要 | 効果 | 分野 | 機器 | 対策 | ﾊﾟﾗﾒｰﾀ | 冷・温熱 | 手段 | ピークカット効果
プローバ | 高温設定時の無駄電力の低減、及び待機時消費電力の削減 | プローバー・チャック冷却用チラーに関して、冷却の必要のない高温設定時にチラーの冷凍機（コンプレッサ）を停止させる。 温度制御が必要がない場合、チラー電源をOFFする。 | 待機時消費電力の削減と、それに伴う装置排熱量の低減による空調負荷の低減。 0.8kWh～5.25kWhの効果（機種により異なる／機種によっては対応不可） 無駄電力低減の設定にした場合、冷却加熱能力（速度低下）が予想される。 | 装置 | 他装置 |  |  |  | 運用 | ○
プローバ | ＬＣＤの輝度を下げて使用することにより、消費電力の削減 | プローバーのＬＣＤパネルの輝度設定を下げることによる消費電力の削減。 | 6W～13Wの効果（機種により異なる／機種によっては対応不可） 輝度が下がる為、見ずらい場合や、目の疲れ等（健康障害）には十分な配慮が必要な可能性があります。 | 装置 | 他装置 |  | 条件 |  | 運用 | △
クリーンルーム | クリーンルーム系統の外気用給気ファンの変風量制御 | ・給気ファンをインバータ化し、排気ファンの運転により外気風量の自動切替えを行い、外気負荷の削減 ・ウィークリータイマーにより、昼間、夜間モード変更を行い、外気風量の自動切替（夜間、休日の外気負荷の削減） | 効果：以下の効果は、工事業者様の【省エネ効果】試算数値 流用 効果は、年間効果を記載 電力削減量：１６７３０６ｋｗｈ ランニングコスト削減：２５９３千円 イニシャルコスト：１５００千円 回収年数：０．５８年 | クリーンルーム |  | 改造 | 流量 |  | 軽改造 | △
クリーンルーム | クリーンルームの施策 | 高温設定時の無駄電力の低減、及び待機時消費電力の削減 | FCUの定格×台数×時間×日数の電力削減となります。 例えば、定格2.2kWのFCUを1台、6時間/日停止を30日実施すると、396kWhの節電となります。 | クリーンルーム |  |  |  |  | 運用 | △
照明 | 照明照度の調整による消費電力削減。 | 事務フロア、設計フロア照明電力を調光装置で照度４０％減光する事により、 | １０フロア、５３００本の蛍光管で約200kVAから約120ｋVAに削減し約80kVAの削減。 | 事務棟 |  |  |  |  | 軽改造 | △
空調 | 空調温度の調整による消費電力削減。 | 発熱低下による空調電力の削減の電力を削減する。 | 空調電力80kVAの合計120kVAの削減。 | 全体 |  |  | 温度 |  | 運用 | ○
冷水 | ターボ冷凍機から吸収式に変更 | CO2削減のため例温水発生機をターボ冷凍機へ移行していたものを重油を使用する吸収式冷温水発生機に戻して運転を行う。 | 夏季最大時で（300kW×1）+（600ｋW×1）の1200ｋWの電力シフトを実施。 | ファシリティ |  |  | 温度 | 冷熱 | 新規投資 | ○
照明 | 全照明のLED化。 （一部分には導入済） | 事務フロア、設計フロア照明をLED化し、消費電力を現在の７０％削減する。 | １０フロア、５３００本の蛍光管で約200kVAから約60ｋVAに削減し約140kVAの照明電力と、同量の空調電力140kVAの合計280kVAの削減 | 事務棟 |  | 導入 |  |  | 軽改造 | △
コジェネ | コジェネによる電力シフト。 | ガスタービン発電機、太陽電池の導入により電力シフトを行う | ガスタービン発電機で1500kVA、太陽電池で1000kVA、計2500kVAを発電し、需要量の８割程をまかない、電力シフトと安定稼動を行う。 | ファシリティ |  | 導入 |  |  | 新規投資 | ○
圧空 | アイドル時のエアー供給圧の低減 | アイドル時に通常使用時の５０％の圧力に低減 （工場側でマニュアルバルブ追加必要） | アイドル時のエアー供給 ５０％低減 （使用状況により定量的な数字は困難） | 装置補器 | 他補器 |  |  |  | 軽改造 | △
拡散装置 | スタンバイ時のヒータ設定温度低減 | スタンバイ時にヒータの設定温度を下げる。もしくはOFFする。 | 約3,000kWh/年の削減効果（装置1台あたり） （スタンバイ温度200℃、装置稼働率75%の装置において、スタンバイ時Power OFFした場合） ※成膜に影響が無い事を確認必要。場合によってはレシピ時間延長などのケースあり。 | 装置 |  |  | 温度 |  | 運用 | △
冷却水 | 急冷時の冷却水使用量削減 | 冷却水切替バルブ追加により、急冷未使用時の冷却水流量を削減する | 4,760m3/年の削減効果（装置1台あたり） （冷凍冷却水換算：8,400kWh、常温冷却水換算：1,200kWh） | 装置 |  |  | 流量 |  | 運用 | △
照明 | 移載室の蛍光灯消灯 | メンテナンス時以外では移載室の蛍光灯を消灯する | 78kWh/年の削減効果（装置1台あたり） （装置稼働率９０％と仮定） | 装置 |  |  |  |  | 運用 | △
空調 | FFUのチュ-ニング | クリ-ンル-ムの要求仕様（室圧・温湿度・クリ-ン度等）に対応した最小限のエネルギ-となるよう空調類をチュ－ニングする。また、必要に応じ要求仕様の見直しを行い過剰品質とならないよう空調運転の見直しを行う。 | 外調機からの吹出し温度の見直し 16℃→14℃ ⇒年間約 270,000ｋWｈ削減 内調機の間引き 9台中3台停止 ⇒年間約 95,000ｋWｈ削減 FFUの回転数見直し 約2,000台 ⇒年間約 150,000ｋWｈ削減 | ファシリティ |  |  |  |  | 運用 | △
チラー（温調機器） | 内蔵冷凍機停止 | 高い設定温度で使用する場合は、冷凍機による冷却が必要がないため、チラー内の冷凍機を停止する。 | 冷凍機の消費電力削減 年間効果約7kwh/台 | 装置補器 | 他補器 |  | 温度 | 冷熱 | 運用 | △
生産冷却水 | 生産冷却水の排熱回収 | 生産冷却水の戻り冷却水と純水原水（工業用水）との熱交換を行い、冷却水冷却の為の冷水負荷の削減と、純水原水加熱（２５℃まで）の加熱負荷を同時に削減する。このとき同時に生産冷却水の供給温度を上げることで熱回収量の増加を期待できる。 | 年間効果 生産冷却水冷却負荷の約６０％削減 加熱負荷の約７０％削減 | ファシリティ |  |  | 温度 |  | 軽改造 | △
電力 | 夏季電力のピークカット対策 | 5月連休を8月へシフトし休日を増やすと共に、土・日稼動を行う。その上で平日での事業所内でグループ分けを行い、輪番操業を計画。グループ毎に生産状況により、夜間操業も合わせて行う。 | 昨年夏季電力使用実績に対し、事業所単位での平日所定時間帯でのピークカット25％以上を計画。 | 全体 |  |  |  |  | 運用 | ○
エッチャー | オペエリア温度変更 | 外気温が17度以下ならばCRは22度（冬）、外気温が18以上ならばCRは24度（夏）と外調機の設定を変更する。 | 外調機負荷軽減⇒年間59,000kWh削減 | 装置 |  |  | 温度 |  | 運用 | △
エッチャー | 補機 | パッケージエアコンの設定温度を22℃⇒24℃設定とした。 | パッケージエアコン負荷軽減⇒年間288,600kWh削減 | 装置 |  |  | 温度 |  | 運用 | ○
エッチャー | エリアの温度変更 | 生産冷却水の温度を２０℃⇒２５℃設定とした。 | チラー負荷軽減⇒年間318,000kWh削減 | 装置 |  |  | 温度 |  | 運用 | ○
エッチャー | CRの陽圧を下げる | 外調機の圧力設定を300Pa⇒200Paに変更した。 | 外調機負荷軽減⇒年間153,700kWh削減 | 装置 |  |  |  |  | 運用 | △
エッチャー | FDC（ファン付きドライコイル）の停止 | 補機室空調の補助的役割を果たしているFDCの停止。（温度が25℃を超えた場合のみON） | FDCのOFF⇒年間342,141kWh削減 | 装置 |  |  | 温度 |  | 運用 | △
ｳｴﾊｨﾝｸﾞﾗｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ | アイドル時のエアー供給圧の低減 | アイドル時に通常使用時の５０％の圧力に低減 （工場側でマニュアルバルブ追加必要） | アイドル時のエアー供給 ５０％低減 （使用状況により定量的な数字は困難） | 装置 |  |  |  |  | 軽改造 | △
拡散装置 | 急冷時の冷却水使用量削減 | 冷却水切替バルブ追加により、急冷未使用時の冷却水流量を削減する | 4,760m3/年の削減効果（装置1台あたり） （冷凍冷却水換算：8,400kWh、常温冷却水換算：1,200kWh） | 装置 |  |  | 流量 |  | 軽改造 | △
拡散装置 | 移載室の蛍光灯消灯 | メンテナンス時以外では移載室の蛍光灯を消灯する | 78kWh/年の削減効果（装置1台あたり） （装置稼働率９０％と仮定） | 装置 |  |  |  |  | 運用 | △
空調 | オフィススペースを間締め | 間接部門のスペースを業務効率より電力削減を優先させ集中配置し、空いたスペースの空調、照明などを落とす。 これにより動力棟の電力も削減できる。 | 宇都宮光学機器事業所で数100kWの効果 | 全体 |  |  | 温度 |  | 運用 | ○
クリーンルーム | クリーンルームの局所「非」空調化 | 常時空調不要の装置を選定し、クリーンルームに仕切りを設け、その部分だけ常時空調を行わない。 | 宇都宮光学機器事業所で数100kWの効果 | クリーンルーム |  |  | 温度 |  | 運用 | ○
電源 | 自家発電機の導入 | 自家発電機を導入し、東電からの給電量を削減する。 | 阿見工場で数100kWの効果 | 全体 |  | 導入 |  |  | 新規投資 | ○
電力監視 | デマンド監視によるピーク電力情報の共有システム | 使用電力が契約電力を超えないように、電力負荷を監視し、契約電力を超えそうな場合には警報を発報したり登録された機器を停止 | Web上に電力消費状態を表示し、事業所単位で全員が状況を共有できる | 全体 | 電力 | 監視 |  |  | 新規投資 | ○
電力監視 | デマンド監視と機器発停制御 | 空調のデマンド制御によるピークカットと間欠運転による節電機能を持った単体コントローラ | デマンドを超えない自動制御 | 全体 | 電力 | 制御 |  |  | 新規投資 | △
電力監視 | 気象予測データ用いた電力使用量予測システム | 翌日の気象予測データと過去の使用実績から電力使用量を予測表示 | 消費エネルギを事前に予測することで、デマンド対策を事前に打つことができる | 全体 |  |  |  |  | 新規投資 | △
電力監視 | エネルギー消費量・コスト・CO2の診える化システム | エネルギー消費量、CO2・コスト原単位等の情報の見える化と、設備効率や運転条件による差異等を分析する診える化 | エネルギー消費量、CO2・コスト原単位等の共有化による省エネ活動の推進ツール | 全体 | 全体ｼｽﾃﾑ |  |  |  | 新規投資 | ×
空調制御 | デシカント空調機制御による省エネ | デシカント空調機用省エネルギー制御 | 空調機の負荷に合わせた省エネ運転、従来比４０％ | ファシリティ | 空調機 | 制御 | 湿度 |  | 新規投資 | ×
外気導入 | 外調機給気温度最適設定による省エネ | 外調機の給気温度設定値を最適化 | 約１５～３０％削減 | ファシリティ | 外調機 | 制御 | 温度 |  | 新規投資 | ×
排気削減 | ヒュームフードの給排気自動調整による排気量削減 | ヒュームフードの封じ込め能力を落とさずに排気風量を削減する、給気と連動した風量制御システム | ヒュームフードの封じ込め能力を落とさずに排気風量を削減します。給気と連動した風量制御システム | クリーンルーム | 排気 | 制御 | 流量 |  | 新規投資 | ×
空調制御 | 熱溜まり解消によるサーバールームの省エネ | データセンターやサーバールームの熱溜りを解消。 温熱環境の改善とエアフローを制御して空調エネルギー削減 | 約２０％削減 |  | 空調機 | 方式変更 |  |  | 新規投資 | ×
BA チャート | 工場省エネの改善活動 | 生産設備、動力関係、空調関係、照明関係 | 最少投資で年間効果金額とCO2削減を実現 | 全体 | 全体ｼｽﾃﾑ |  |  |  | 運用 | △