## 05-AE24
|  | 設備名 | UVキュアー
省エネルギー対策事例（製造設備編）
[9 empty] | 整理ＮＯ． |  |  | 05-AE24
題目 |  |  | 冷却水のリターン化による純水補給停止 | [5 empty] | 実施時期 |  |  | 2004-05-21
設備工程分類 | １．ウエハ処理工程 |  |  | エネルギー分類 | １．製造装置への供給ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化
| ２．組立工程 |  |  |  | （電力、ガス、水、他） |  |  |  | ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．検査工程 |  |  |  | ２．空調負荷ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ４．ﾓｼﾞｭｰﾙ（実装）工程 |  |  |  | （排気、放熱など） |  |  |  | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ５．ﾏｽｸ・ﾚﾁｸﾙ製造工程 |  |  |  | ３．材料廃棄ｴﾈﾙｷﾞｰ |  |  |  | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ６．共通 |  |  |  | ４．設置面積 |  |  |  | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| ７．その他 |  |  |  | ５．製品当たりの |  |  |  | ９．電気・プラズマ変換合理化
[5 empty] | 消費ｴﾈﾙｷﾞｰ削減 |  |  |  | １０．新エネ・未利用エネ活用 １１．反応合理化
[5 empty] | ６．その他 |  |  |  | １２．生産合工程合理化 １３．その他
削減効果 | 電力 |  | 電力削減量 |  |  | ガス |  | 排気 |  |  | 液体 |  |  | 設備面積 |  | その他
[6 empty] | （ｶﾞｽ種： ） |  |  |  |  | （液種：純水 ）
|  | ％ |  |  | ＫＷＨ/年 |  | ％ |  |  | ％ |  | 100 | ％ |  | ％
概要 【特徴】 |  |  | UVキュアー装置の冷却水は大量のエアーと共に排出される、リターン回路へ戻すとポンプにエアーがかみ循環不能を発生させる為排水されている。冷却水補給として純水を使用していたが、回収へ戻す事により純水使用量０とした。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
[5 empty] | 対策前 | [7 empty] | 純水補給
７２４m3/月
排水
７２４m3/月
[5 empty] | 改善後 |  |  |  | 純水補給０とした
井水
[13 empty] | 軟水 |  |  | ６m3/月
間欠作動
0.75kw/h
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
チラー
ポンプ
生産冷却水
クッションタンク
製造装置
製造装置
製造装置
製造装置
UV
製造装置
UV
チラー
ポンプ
生産冷却水
クッションタンク
製造装置
製造装置
製造装置
製造装置
UV
製造装置
UV
新設
冷却水回収水槽
返送
ポンプ
新設
軟水装置