## 吸収式冷凍機
| 設備名 | 吸収式冷凍機
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF04
題目 |  | 新工場立ち上げ中の余剰冷凍能力既存工場で活用 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2002-2003年度
設備工程分類 | １．空調設備 ②．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | ①．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 ⑪．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 2920000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 20956000 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 741.68 | KL/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 1103.76 | t-CO2/年 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 0.496 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 新工場向けに吸収式冷凍機を導入していたが、工場内負荷が変更になった為、既設工場側に冷水配管を仮設して約半年間電力消費量を削減した。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
新工場はコジェネからの蒸気を利用する吸収式冷凍機を導入していたが、工場内負荷変更により関係で冷凍負荷のピークが予定よりずれ、設置３台中２台が運用上余裕がある状態になったため、約半年ではあるが余剰冷熱源活用することで電力削減を図った。
下図のように冷凍機の冷水配管にバイパス配管を仮設し冷凍機の冷水供給先を新工場から旧工場へ変更し運用できるようにした。
【改善前】
【改善後】
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
蒸気吸収式冷凍機
熱源：コジェネ蒸気
既存工場
吸収式
吸収式
吸収式
ターボ式
ターボ式
ターボ式
新工場
冷水戻り
冷水戻り
ターボ冷凍機
動力源：買電
仮設冷水配管
蒸気吸収式冷凍機
熱源：コジェネ蒸気
既存工場
吸収式
吸収式
吸収式
ターボ式
ターボ式
ターボ式
新工場
冷水戻り
冷水戻り
ターボ冷凍機
動力源：買電