## アモルファストランス
| 設備名 | アモルファストランス
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF06
題目 |  | 超高効率トランス （スーパーアモルファストランス）採用 | [5 empty] | 実施時期 |  | ２００１年度
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | ①．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ⑥．抵抗等による電気の損失防止
| ⑨．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 1700000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 431.8 | KL/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 642.6 | t-CO2/年 | %
投資回収期間 | [5 empty] | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 鉄心にアモルファス磁性材料を使用した超高効率トランスを採用 無負荷時の損失は従来型のトランスの 1/5 ～ 1/6、 定格負荷時の損失は従来型のトランスの 2/3 無負荷損（鉄損）、負荷損（銅損）の低減による省エネ及び省コスト実現 ２）低減コスト試算
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。