## 05-AF08
| 設備名 | 冷熱源設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF08
題目 |  | フリークーリングによる冬期外気温度の利用 | [5 empty] | 実施時期 |  | ２００４年１２月より実施
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 217000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （A重油 ）： | 102 | KL/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 540000 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | 145 | KL/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [6 empty] | ＫＬ/年 | 158 | KL／年 | 56 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [6 empty] | ｔ/年 | 358.446 | ｔ-CO2／年 | 60 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 1.8 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 冬期間（12月から3月）、冷凍機用クーリングタワーを利用し外気温度により冷水を製造する。これにより、油だき吸収式冷凍機の運転負荷の低減により、A重油及び電力量の削減を計る。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
対策後
対策前
※フリークーリング用
水－水熱交換器、ポンプ新設
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
冷水
冷却水
冷水
R
冷却水
R
CT
CT
CP
CP
CDP
CDP
運転機器
冬期冷却塔停止
従来ｼｽﾃﾑ
冷水
冷却水
冷水
R
冷却水
ﾌﾘｰｸｰﾙﾝｸﾞ
用
水
-
水熱交換器
R
CT
CT
CP
CP
ﾌﾘｰｸｰﾘﾝｸﾞ
用
CP
CDP
CDP
冷却水バイパス管
冷水
(
還
)
バイパス管
ﾌﾘｰｸｰﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ
外気冷房