## 05-AF09
| 設備名 | 純水設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF09
題目 |  | RO膜の低圧損化による省エネルギー | [5 empty] | 実施時期 |  | Ｈ１６年度
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．電気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 157680 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 367920 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 40 | ＫＬ/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 59.603 | ｔ-CO2/年 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | （更新時期に合わせて実施） | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 純水製造設備の中のＲＯ膜ユニットの更新時期に合わせ、ＲＯ膜の低圧損化を行い、ＲＯ加圧ポンプの動力削減を実施した。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
純水
タンク
ＵＶ
殺菌器
保安
フィルター
ＲＯ膜ユニット
Ｐ
Ｐ
ＲＯ加圧ポンプ
５５ｋＷ
純水ポンプ２２ｋＷ
サブシステムへ
INV
【設備概要図】
【対策前】
（１）RO膜仕様
透過量 ：３０ｍ３／日・本
運転圧 ：１．４７MPａ
使用本数：５６本
（２）ＲＯ加圧ポンプＩＮＶ周波数及び運転電力
ＲＯ加圧ポンプＩＮＶ周波数：４２Ｈｚ
ＲＯ加圧ポンプ運転電力 ：４２ｋＷ
【対策後】
（１）RO膜仕様
透過量 ：３２ｍ３／日・本
運転圧 ：０．７５MPａ
使用本数：５２本
（２）ＲＯ加圧ポンプＩＮＶ周波数及び運転電力
ＲＯ加圧ポンプＩＮＶ周波数：３４Ｈｚ
ＲＯ加圧ポンプ運転電力 ：２４ｋＷ