## 05-AF12
| 設備名 | 冷熱源設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF12
題目 |  | ﾀｰﾎﾞ冷凍機の高効率化と能力ｱｯﾌﾟによるﾍﾞｰｽ運転ｼﾌﾄ | [5 empty] | 実施時期 |  | 2005年1月～
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  | （予測） | 400000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： (予測) | 275 | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [6 empty] | ＫＬ/年 | 376.6 | ＫＬ/年 |  | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [6 empty] | ｔ/年 | 278.3074 | ｔ/年 |  | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 2.866 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | ﾀｰﾎﾞ冷凍機の高効率機器への更新を行い、更に中間期には、ﾀｰﾎﾞ冷凍機の能力ｱｯﾌﾟをすることによりCOPの高い冷凍機をﾍﾞｰｽ運転させ、熱・電気を総合的に削減させる。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
ｼｽﾃﾑﾌﾛｰ図
対策前
管理棟の冷熱源は、ﾀｰﾎﾞ冷凍機と吸収式冷凍機である。そのﾀｰﾎﾞ冷凍機の冷凍能力は984.6kW(COP=3.7)であり、中間期は吸収式冷凍機
(COP=1.0)を運転していた。
対策後
経年劣化及び特定ﾌﾛﾝの削減(ﾌﾛﾝ11→ﾌﾛﾝ134aへの変換)を目的として、ﾀｰﾎﾞ冷凍機の更新時期に合わせ、冷凍能力1406.5kW(COP=5.9)
のﾀｰﾎﾞ冷凍機を導入した。また、波及効果として、中間期において、対策前ではﾀｰﾎﾞ冷凍機の冷却能力不足により吸収式冷凍機を運転して
いたが、能力ｱｯﾌﾟにより吸収式冷凍機と比較して、COPの高いﾀｰﾎﾞ冷凍機をﾍﾞｰｽ運転させることが可能となった。
以下に各ｼｰｽﾞﾝの総合効率の実施前後での比較表を示す。
|  | 実施前 |  |  | 実施後
|  | ﾀｰﾎﾞ | 吸収式 | COP | ﾀｰﾎﾞ | 吸収式 | COP
| 夏期 | 運転 | 運転 | 2.08 | 運転 | 運転 | 3.401
| 中間期 | 停止 | 運転 | 1 | 運転 | 停止 | 5.9
| 冬期 | 運転 | 停止 | 3.7 | 運転 | 停止 | 5.9
| 年間平均 |  |  | 2.2374 |  |  | 5.0163
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
吸収式冷凍機
ターボ冷凍機
負荷側