## 05-AF14
| 設備名 | 外気処理調和機
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF14
題目 |  | エコワッシャー | [5 empty] | 実施時期 |  | 2003-11-01
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 96000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [6 empty] | ＫＬ/年 | 24.384 | KL/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 |  |  |  | 290 | t-CO2 |  | ｔ/年 | 36.288 | ｔ-CO2/年 | %
投資回収期間 | [5 empty] | 0.5 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 外気をクリーンルームに取り入れる際の温湿度・室圧維持と、外気塵埃および化学的汚染物質を除去する外気処理用空気調和機で、従来方式と比較して36％のエネルギー低減を実現した。今回の設備導入コストは従来方式と比較して約300万円増加するが、年間ランニングコスト約600万円の費用削減効果が見込める。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
78,000CMHの外気処理調和機において
（概要）
（従来の外調機）
（エコワッシャー）
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
1.概要
低速エアワッシャ＋冷却コイル → 水温・水量可変型高速エアワッシャ
↓
冷却コイルなしで設定温湿度へ直接制御
２．技術的特徴
水温・水量可変型制御
↓
過冷却・再熱負荷削減
通過風速の高速化 2.5 m/s → 5.0 m/s
↓
伝熱性能向上 ＝ 冷却コイル不要
↓
省スペース 通風面積50％削減
３．省エネ・経済性
設定出口空気を直接制御 → 過冷却・再熱を削減
・冷却コイル不要 → 搬送動力削減
・コスト
冷却負荷ランニングコスト削減： ２１％
搬送動力ランニングコスト削減： １３％
イニシャルコスト回収： ０．５年
P
H
H
C
熱
交
換
器
(
冷
水
・
温
水
)
給
気
ｴ
ﾘ
ﾐ
ﾈ
ｰ
ﾀ
ｴ
ﾘ
ﾐ
ﾈ
ｰ
ﾀ
再
熱
ｺ
ｲ
ﾙ
予
熱
ｺ
ｲ
ﾙ
ﾌ
ｨ
ﾙ
ﾀ
送
風
機
エ
ア
ワ
ッ
シ
ャ
部
水
槽
ポ
ン
プ
外
気