## 05-AF15
| 設備名 | 排気設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF15
題目 |  | 酸ｽｸﾗﾊﾞｰ 高効率ﾌｧﾝ採用による電力削減 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2004年
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．電気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 116508 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 360912 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 29.593 | ＫＬ/年 | 32.2 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 44.04 | ｔ-CO2/年 | 32.2 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 2.45 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 高効率型ファンの採用により、静圧を維持しながらインバータ周波数を下げ電力削減を図った。 （30kw*1台+22ｋｗ*1台）
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
30kw：49HZ⇒44HZ
22kw：42ＨＺ⇒35HZ
SC-2
SC-4
2F酸排気
3F酸排気
大気
大気