## 05-AF17
| 設備名 | 電気
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF17
題目 |  | 低圧力率改善装置導入による省エネルギー | [5 empty] | 実施時期 |  | 2004-07-01
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．電気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 1477440 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 4345920 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 375.2698 | ＫＬ/年 | 33.996 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 558.4723 | ｔ-CO2/年 |  | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 2 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 生産設備へ供給する変圧器の力率が悪いため、非常に大きなロスとなっていた。 低圧用力率改善機器を設置することで、力率改善を行い、電力削減となった。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
有効電力
√3*６６０*４４０*0.64
[8 empty] | 321.912 | (kＷ） |  | 改善後無効電力
[11 empty] | 382-300 | =
[11 empty] | 82 | (kＶａｒ）
改善後皮相電力
√（322*322+82*82）＝
[8 empty] | 332.277 | (ＫＶＡ） |  | 無効電力
√3*660*４４０*0.76
[11 empty] | 382.2705 | (kＶａｒ）
皮相電力
√3*６６０*４４０
[8 empty] | 502.9876 | (ＫＶＡ）
進相コンデンサー
[11 empty] | 150*2＝300 | (kＶａｒ）
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
生産装置
変圧器
6600ｖ/440ｖ
７５０ＫＶＡ
配電盤
力率改善装置
生産装置