## 05-AF18
| 設備名 | 空気圧縮機設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF18
題目 |  | コンプレッサー吸気の低温化による圧縮機効率向上 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2001.3～
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．電気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 356884 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  | 11896128 |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 91 | ＫＬ/年 | 3 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 37 | ｔ-c/年 |  | %
投資回収期間 | [5 empty] | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | コンプレッサーが吸気する空気の温度を下げることにより，圧縮機効率を向上させた。 吸気温度を下げるため，冬季は屋外屋上まで延長したダクトからの冷気の吸気，夏季は吸気ダクト中間に設けた 熱交換器による空気の冷却を実施した。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
| ＜改善前＞ |  |  |  |  | ＜改善後＞
| 空気圧縮機(コンプレッサー)によるドライエアー |  |  |  |  | コンプレッサー室内の空気は、各種機器の発熱により年間を通じ外気
| 製造において，コンプレッサー室の空気を |  |  |  |  | 温度より高い。コンプレッサーの圧縮機効率を改善するため，
| そのままコンプレッサーに吸気し， |  |  |  |  | １．コンプレッサー吸気ダクトを屋外屋上まで延長し，
| 圧縮，乾燥させていた。 |  |  |  |  | 冬季は室外の冷気を吸気するようにした。
２．夏季は吸気ダクト中間部に設置した冷却用熱交換器に生産冷却水廃水
(一過式)を通水させ外気を冷却してから吸気するようにした。
(参考)
冬季の外気吸気温度3℃,35%（絶対湿度：0.0018kg/kg），コンプレッサー室内温度7℃,35%(絶対湿度：0.0022kg/kg)
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。

## 05-AF19
| 設備名 | 空調設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF19
題目 |  | 井戸水活用による電力削減 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2000.6～
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 388800 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 99 | ＫＬ/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 40 | ｔ-c/年 | %
投資回収期間 | [5 empty] | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | クリーンルームの空調動力省エネ対策として井戸水利用のドライコイル設備の導入を図った。 当設備は井戸水の有効活用を図ることができまた，併せて既存冷房能力の増強を図ることが出来る。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
原水槽
冷却水槽
装置
ＨＥＰＡフィルタ
ＡＨＵ
(空調機）
ＨＥＰＡフィルタ
冷水槽
12℃
17℃
14℃
19℃
外気
ﾄﾞﾗｲｺｲﾙ8台
120kw
顕熱処理
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ
ﾌﾟﾚｰﾄ式
熱交換器
１
２
３
P
P
P
井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ
システム増設部
１
２
３
プレート式熱交換器 1台
ドライコイル 8台
ファンフィルターユニット 12台
120kW/hの熱量は冷凍機45kW相当
45kW×24h/日×360日/年
＝388,800kWh/年の電力削減

## 05-AF20
| 設備名 | 空調機
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF20
題目 |  | 外気処理調和機内空気調和部の再熱コイル出口温度引き下げよる使用電力量及び燃料の低減 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2003年度
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．電気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
462.72
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 1413000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （灯油 ）： | 482 | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  | 71026000 |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | 2434.5163 | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 |  |  |  |  | 2% |  |  | 821.622 | ＫＬ/年 | 4.032% | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [6 empty] | ｔ/年 | 1734.294 | t-CO2/年 | 19.34% | %
投資回収期間 |  |  | 投資なし |  |  | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：自前による運転方法見直し
概要 【特徴】 |  | 品質重視の観点から、クリーンルーム内の温度変動を防止するため、従来はクリーンルームへの外気吹き込み温度をクリーンルーム内の温度に近づけていた。生産設備の空調要求品質の緩和を契機に、クリーンルームへの外気吹き込み温度を下げた。これにより湿度調整後の再熱に要する燃料が低減できた。また、外気が低温になるため、クリーンルーム内の除熱の効果もあり、循環空調機の冷水負荷が低減され、冷凍機の消費電力が低減できた。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
H2O
H2O
外気
外気
FAN
外気処理調和機
工場棟
夏季、冷却・除湿
H2O
H2O
H2O
排気FAN
循環空調機
天井内チャンバー
C C
送風機
ﾌｨﾙﾀｰ
生産設備
生産排気
排気
排気
ユーティリティー
クリーンルーム
温水コイル設定温度を下げることでク
リーンルームへの給気温度が下がる。
外気
H2O
H2O
ﾌｨﾙﾀｰ
クリーンルームに供給している給気温
度が下がり、循環空調機の冷水負荷
が減少して、冷凍機負荷（電気使用
量）を削減する。
ﾌｨﾙﾀｰ
コイル
コイル
コイル
コイル
冬季、蒸気加湿

## 工場付帯設備編4
| 設備名 | 純水製造設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
整理ＮＯ．
題目 |  | 純水設備超低圧RO膜導入による加圧ﾎﾟﾝﾌﾟの低揚程化 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2004.1～
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．電気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 1382000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 1900000 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 351 | ＫＬ/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 142 | ｔ-c/年 | %
投資回収期間 | [5 empty] | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 超純水製造装置で使用する逆浸透(ＲＯ)膜は従来通水圧力が3.5［MP］であり、110kＷ×2台の送水ポンプを運転していた。ＲＯ膜を超低圧化することにより、ポンプの低揚程化による大幅な電力削減を図った。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
１．工程図
２．対策前後の内容，削減量
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
工業用水
原水槽
凝集濾過
装置
濾過水槽
一次純水槽
二次純水槽
超純水装置
ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ
ＲＯ処理
水槽
生産
装置
２Ｂ３Ｔ
ＲＯ装置
ＭＢＰ
2B3T：2床3塔型ｲｵﾝ交換装置 RO：逆浸透 MBP：混床型ｲｵﾝ交換装置