## 05-AF23
| 設備名 | 電圧自動調整装置
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF23
題目 |  | 照明回路の電圧調整による省エネ | [5 empty] | 実施時期 |  | 2002年
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 7752 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 83602 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 2 | ＫＬ/年 | 9.3 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 2.9303 | ｔ-CO2/年 | 9.3 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 4.7 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 電圧自動調整装置（エコドライブ）を導入し、照明回路の電圧を１９０Ｖまで下げることにより、消費電力を削減し、省エネを図る。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
照明分電盤
主幹
エコドライブ
蛍光灯
ブレーカ
（ラピッドスタート型）
水銀灯
高圧ナトリウム灯
対象照明負荷
電圧安定化
■既設盤にエコドライブを追加し、照明負荷に印加される電圧を抑制することにより
消費電力が抑制でき省エネが図れる。
【省エネ効果】 電圧１０％ダウンで 蛍光灯 １０％省エネ
水銀灯 ２０％省エネ
■電圧自動調整装置EcoDriveLによる出力電圧
105
100
95
90
EcoDriveＬへの
供給電圧（入力電圧）
95V 設定例
照明設備への供給電圧（出力電圧）
V
t
出力電圧は入力電圧の斜線部分（余剰電圧）をカット
することにより、消費電力を抑制し、省エネとなる。
【エコドライブの利点】
照明器具毎の器具、工事費用が必要なく、照明分電盤へ取り付ける
こと（エコドライブ単体の工事は必要）により全照明器具に効果がでる
ことで安価な省エネ効果が期待できます。
・供給電圧は電圧降下を考慮し、高めに設定されている。
・照明器具の光度は経年劣化を考慮して高めに設計されている。
電圧を下げれば、消費電力を減らせれる。
・照明器具は電圧を９４Ｖ（１８８Ｖ）まで下げても大丈夫。
ＥｃｏＤｒｉｖｅ Ｌにより定電圧出力が可能。
・出力電圧を９５～１０４Ｖ（１９０～２０８Ｖ）の範囲で１Ｖ（２Ｖ）毎に
設定できる。
【導入省エネ効果】
導入したＣ棟２Ｆフロアーの照明規模は２８,７６０Ｗ
（２００Ｖ回路）で通常負荷は１２１Ａ。
電 圧 ：２１０Ｖ １９０Ｖ（９０．５％）
使用電力量（年間）：８３,６０２kWh ７５,８５０ kWh
（９０．７％）
省エネ効果（電気）： ７,７５２kWh／年
（原油換算：２．０ｋｌ／年）