## 05-AF25
| 設備名 | 空調設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF25
題目 |  | 外気調和設備吹出し温度変更 | [5 empty] | 実施時期 |  | ２００4年
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．電気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 892000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ 灯油 ）： | 333 | ＫＬ/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 546 | ＫＬ/年 |  | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 1166.346 | ｔ-CO2/年 |  | %
投資回収期間 |  |  |  |  | -- | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 外調機の吹出し温度を下げることにより、外調機の再熱負荷及びクリーンルームの冷却負荷の削減を図る。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
| ［対策前］ | ［対策後］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
20℃ ↓ 11℃
機器名称
働 き
外気
出口温度を20℃→11℃に変更し、ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄを低減
Ｃ Ｒ
中性能 フィルタ
吸い込み 外気の塵 除去
凍結防止 コイル
冬季の下位 コイル凍結 防止
冷水コイル
外気一次 除湿
低冷水 コイル
外気二次 除湿
再熱コイル
夏季の 外気再熱 冬季の 外気加熱
加湿器
給気Ｆａｎ
冬季の 加湿
ＣＲへの外気送気
ＨＥＰＡ フィルタ
送気外気 の除塵