## 05-AF31
| 設備名 | 空調設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF31
題目 |  | 空調設備の省エネ(2) | [5 empty] | 実施時期 |  | 平成15年度に評価実施
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  |  | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [6 empty] | ＫＬ/年 |  |  | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [6 empty] | * | 1884 | ｔ/年 | %
投資回収期間 | [5 empty] | 年 |  | メーカー名（問合せ先）： *印：冷凍機運転高効率化も含む
概要 【特徴】 |  | 中間期・冬期の冷水温度の引き上げと同時に、空気線図をチェックし、空調機の状態を把握し調整することとした。 結果、下記内容が判明しチューニングを実施した。 ・予熱コイルの温水にリミッタが掛けられており年間温水が通水されていた。 ・制御がX制御となっていた。 ・外調機からクリーンルームへの吹き出し温度が高く再熱と冷却のムダが生じていた。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
http://www.eccj.or.jp/succase/04/c/kan29.html
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
吸収式
冷凍機
1000USRT
2台
冷水蓄熱槽
クーリングタワー
クリーンルーム
循環機
クリーンルーム
外気処理空調機
対象設備工程図
ﾀｰﾎﾞ
冷凍機
800USRT
3台
DBﾀｰﾎﾞ
冷凍機
500USRT
2台
外気
①
②
③
④
⑤
⑥
改善前
改善後
加湿のムダ
予熱のムダ
除湿のムダ