## 05-AF32
| 設備名 | 外調機
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF32
題目 |  | 外調機の予冷コイル二重化による冷却水設備の省エネ | [5 empty] | 実施時期 |  | 01.12
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 |  | １．電力 | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  |  | ２．燃料 |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 1286111.1111 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 175.7 | ＫＬ/年 | 0.35 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [6 empty] | ｔ/年 | 486.15 | ｔ-CO2/年 | 0.31 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 8.6 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 外調機の予冷コイルを追加し、冷水温度差を大きく取ることにより搬送動力を軽減し、また冬期の熱回収を行う場合冷水製造能力のアップを行うことにより省エネルギー効果を増大させる。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
対策後
外調機の予冷コイルを２重とし、
夏場 冷却水をカスケード、冷却水使用流量を削減＋効率アップ
冬場 冷却水冷却用に使用、冷却エネルギー削減を行った。
対策前
外調機の予冷コイルは１重であった。