## 05-AF34
| 設備名 | コンプレッサ
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF34
題目 |  | 圧空の露点温度の変更 | [5 empty] | 実施時期 |  | 01.11
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 |  | １．電力 | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  |  | ２．燃料 |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 138058 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 36.6 | ＫＬ/年 | 0.1 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 52.1859 | ｔ-CO2/年 | 0.17 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 0 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | ﾄﾞﾗｲｴｱｰ露点温度管理値を－７０℃から－４０℃に変更した。それに伴いﾎﾟｰﾙﾄﾞﾗｲﾔｰを停止し、ＭＤﾄﾞﾗｲﾔｰのみで露点制御を行なっている。効果として、ﾎﾟｰﾙﾄﾞﾗｲﾔｰ除湿剤の再生の為のｴｱｰﾊﾟｰｼﾞを無くしｺﾝﾌﾟﾚｯｻの動力低減とﾎﾟｰﾙﾄﾞﾗｲﾔｰの保全費用の削減が図られる。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
対策前
１． 露点温度管理値 －７０℃
２． 吸湿剤乾燥用ﾊﾟｰｼﾞｴｱｰ量
1回につき １．８ ｍ3／６分
年間 788,400 ｍ3／5台・年
３．ﾎﾟｰﾙﾄﾞﾗｲﾔｰ運転台数
５台
対策後
１． 露点温度管理値 －４０℃
２． 吸湿剤乾燥用ﾊﾟｰｼﾞｴｱｰ（０．１７４ kWh／ｍ3、２．３５ 円／ｍ3）
ﾊﾟｰｼﾞ量ゼロによるｺﾝﾌﾟﾚｯｻ電力削減量 ▲１３７，１８２ kWh／年
３． ﾎﾟｰﾙﾄﾞﾗｲﾔｰ5台停止 ▲８７６ kWh／年
４．ﾎﾟｰﾙﾄﾞﾗｲﾔｰ保全費保全不要により費用削減