## 05-AF38
| 設備名 | ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ空調機
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF38
題目 |  | ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ空調 温湿度規格変更と空調制御方法の改善 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2004-06-01
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 |  |  |  | ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 |  |  |  | ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 |  |  |  | ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 220212 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 （都市ガス）： |  |  | 37504 | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 16792089 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | 670040 | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 |  |  |  | 1.311% |  |  |  | 710242.4 | ＫＬ/年 | 5.597%
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 |  |  |  | 1.311% | 78.6157 | ｔ/年 |  | 156.673 | ｔ/年 | 5.597%
投資回収期間 |  |  |  |  | 0 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 従来の方法）ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ空調の温湿度規格が厳しいため、外乱による規格外が発生しないように､空調制御方法をX型の制御弁ｽｹｼﾞｭｰﾙで運用していた。 改善内容）空調の温湿度規格幅を広くし、V型の制御弁ｽｹｼﾞｭｰﾙに改善する。過冷却および再熱のｴﾈﾙｷﾞを削減。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
従来の方法） ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ空調の温湿度規格は、温度、湿度の規格幅が小さい
ため、外乱による規格外が発生しないように､空調制御方法をX型の
制御弁ｽｹｼﾞｭｰﾙで運用していた。 Fig.1参照
従来技術での課題） X型の制御弁ｽｹｼﾞｭｰﾙでは、常に加熱蒸気弁と冷水弁が開放して
温度の変動に応じて開度を調整させるため、精度良く温度の制御ができる
かわりに、常時過冷却と再熱を行っているので省エネに反していた。
| 改善内容） | ・ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ空調の温度規格幅を緩和、湿度規格幅を緩和。
・空調機のM10ｺﾝﾄﾛｰﾗの設定値によってVｽｹｼﾞｭｰﾙ化に調整。
2回に分けて､変動を確認しながら実施。Fig.2参照
|  | 6月 | AHU-①、②、③ の制御を完全にVｽｹｼﾞｭｰﾙ化。
AHU-④,⑤,⑥,⑦は加熱と加湿をVｽｹｼﾞｭｰﾙ､
冷水弁をXｽｹｼﾞｭｰﾙとした。
|  | 7月 | AHU-④,⑤,⑥,⑦の制御を完全にVｽｹｼﾞｭｰﾙ化。
＊Vｽｹｼﾞｭｰﾙに変更後､温度湿度に制御の乱れ､
および規格外は一切発生していない。
|  |  | 改善前) Xｽｹｼﾞｭｰﾙ |  |  |  |  | 改善後) Vｽｹｼﾞｭｰﾙ
|  |  |  | C/C | H/C | ST |  |  | C/C | H/C | ST
|  |  | AHU ⑤ | 15% | 35% | 75% |  | AHU ⑤ | 0% | 10% | 30%
|  |  | AHU ⑥ | 15% | 10% | 65% |  | AHU ⑥ | 45% | 25% | 0%
改善による効果）
2004年度7月 都市ガス：改善を実施しなかった場合の予測 50,436m3/月に対し､実績41,108m3/月
→ 9,376m3/月の改善効果。夏場の4ヶ月の寄与が大きいとして 37,504 m3/年 の削減。
|  |  | 電気： | 55,053kWh/月の省エネ。(外気の温度湿度を考慮したﾁﾗｰ負荷分)
→ 夏場の4ヶ月、寄与するとして 220,212kWh/年 の削減。
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
0
50
100
H/C
C/C
温度ねらい値 =50
Fig.1 Xｽｹｼﾞｭｰﾙ制御
弁の開閉度
0
50
100
H/C
C/C
温度ねらい値 =50
Fig.2 Vｽｹｼﾞｭｰﾙ制御
弁の開閉度