## 05-AF39
| 設備名 | 空調用送水ポンプ
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF39
題目 |  | 空調用冷水移送ﾎﾟﾝﾌﾟのｲﾝﾊﾞｰﾀｰ化 | [5 empty] | 実施時期 |  | 平成15年2月
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 819000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 2170000 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [6 empty] | ＫＬ/年 | 208.026 | Ｋｌ/年 | 37.74% | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 309.582 | ｔ-CO2/年 | 37.74% | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 0.8 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | ﾊﾞｲﾊﾟｽ回路による圧力一定制御及び台数制御にて年間連続運転している冷水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ（75ｋｗ×3台、75ｋｗ2台の２系統）について ｲﾝﾊﾞｰﾀｰを1台づつ設置し、適切な圧力管理を行い、ﾎﾟﾝﾌﾟ運転電力を削減する。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
| １．対策前 | [6 empty] | ２．対策後（ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御方式）
＊改善内容
ａ．建物別の系統に1台づつｲﾝﾊﾞｰﾀｰを設置し、複数の
ﾎﾟﾝﾌﾟに切替可能な回路構成とした。
ｂ．ｲﾝﾊﾞｰﾀｰでの1台運転で送水量が不足の場合は、2台目を商用
電源で運転する。
ｃ．ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁はそのまま活用し、ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御出来ない余剰圧力を
蓄熱槽に逃がす。（ﾎﾟﾝﾌﾟ能力を考慮し、最低周波数を設定）
ｄ．それぞれの系統で必要な送水圧力を調査し、年間の運転を
管理していく。
＊削減効果は04年度実績
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
インバーター化