## 05-AF40
| 設備名 | 冷凍機
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF40
題目 |  | 冷凍機本体高効率化への更新 | [5 empty] | 実施時期 |  | 平成17年2月
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 300000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 2550000 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [6 empty] | ＫＬ/年 | 76.2 | Ｋｌ/年 | 11.76% | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 113.4 | ｔ-CO2/年 | 11.76% | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 8.5 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 空調用冷凍機設備（800ＵＳＲＴ）の老朽化により冷凍効率が低下してきた為、高効率モータータイプに更新し、電力削減を行う
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
１．高効率モータータイプに更新
・モーター出力582ｋｗ→506ｋｗ
２．冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ（Ｐ１）をｲﾝﾊﾞｰﾀｰ化し、工場冷水二次使用量に合った冷水循環量の管理を行う。
・調整可能範囲は冷凍機本体流量ｲﾝﾀｰﾛｯｸ設定外にて実施。
＊削減効果は予想（04年の5100Ｈ運転概算にて）
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
蓄熱槽
冷凍機
冷却塔
Ｐ１
Ｐ
高温槽
低温槽
冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ
高効率モータータイプ
インバーター化