## 05-AF41
| 設備名 | 冷熱源設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF41
題目 |  | 氷蓄熱システムによる熱源の合理化 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2004-04-01
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  |  | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 3232 | ＫＬ/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 10186 | ｔ/年 | %
投資回収期間 | [5 empty] | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 蒸気式吸収式冷凍機および老朽化した直焚き吸収式冷凍機に変わり、新たな冷熱源として 高効率ターボ冷凍機と氷蓄熱システムの組合わせによりエネルギーを最適化した。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
|  | 【対策前の冷熱源システムフロー】 | [6 empty] | 【対策後の冷熱源システムフロー】
| 対策前の問題点 | [6 empty] | 氷蓄熱システムを活用したシステムを構築
| ・蒸気式吸収式冷凍機はCOPが低くエネルギーロスが大きい | [6 empty] | ・従来の氷蓄熱システムは冷凍機を夜間製氷のみに
| ・各冷凍機は設置後、１５～２０年経過しており老朽化により | [6 empty] | 運転していたが、蓄熱と同時に冷水供給を実施
| 効率が低下し、エネルギーロスが大きい | [6 empty] | ・昼間追い炊きを必要時、製氷用の冷凍機を昼間も
| ・冷熱負荷が増大しており冷凍能力不足が懸念される | [6 empty] | 運転可能にすることにより、予備機として有効活用
・負荷の変動に対して手動で運転停止しており、過剰運転に
なりがち
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。