## 05-AF42
| 設備名 | 冷熱源設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF42
題目 |  | 新型瞬低対策装置の導入 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2004-04-01
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  |  | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 137 | ＫＬ/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 4866 | ｔ/年 | %
投資回収期間 | [5 empty] | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | コージェネに変わる瞬低対策装置を開発・導入し、瞬低カバー率の向上を図り瞬低被害を撲滅し、 高コストのコージェネによる瞬低対策から脱却
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
|  | 【対策前の瞬低対策装置】 | [6 empty] | 【対策後の瞬低対策装置】
対策の検討
| 対策前の問題点 | [5 empty] | ・新規瞬低対策装置の導入
| ・コージェネとサイリスタスイッチの組合せで行われている | [5 empty] | ・CVCF（常時インバータ給電式）はインバータ＋コンバータ
| ・サイリスタ性能は１６ｍｓであり充足していないので | [5 empty] | を常時通電するため、１０～１５％程度のロスが避けられない
| 落雷等により瞬低が発生した際には、一部の設備が停止 | [5 empty] | 又、CVCFは切替時間が４ｍｓ以上あり、要求スペック外
| ・対策として発雷時は事前にコージェネを系統から解列し、 | [5 empty] | であり、導入には切替時間の短縮と効率向上の実現が必要
単独運転にするためロスが発生
高性能・高効率の大型瞬低対策装置を開発導入
・性能は切替時間：２ｍｓ（１０％低下時間）、補償時間：１０ｓ
（周囲温度５℃ 定格）、効率：９８％以上
・限流リアクトル付サイリスタスイッチと鉛蓄電池の組合せ
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。