## 05-AF44
| 設備名 | 冷凍機
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF44
題目 |  | 空調用冷水共有化による吸収式冷凍機用の蒸気使用量低減 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2004-08-01
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  |  | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （都市ガス）： | 407400 | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | 7268000 | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 484 | KL/年 | 5.6 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 797.6892 | ｔ-CO2/年 | 5.6 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 0.9 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 建屋別に空調用冷水を製造していた物を、冷水の共有化を行う事で冷水負荷状況により 冷凍機の稼動組合せを決定し蒸気使用量を削減し燃料の省エネを行った。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
| ［対策前］ | [5 empty] | ［対策後］
| A棟,B棟各々で空調用冷水を製造、冷水要求負荷の少ない時期は | [5 empty] | A棟,B棟での冷水共有化によりB棟側の冷凍機を負荷状況により
| 大型冷凍機の効率が低下。 | [5 empty] | 稼動させる事で蒸気使用量の低減をはかった。
| Ａ棟 | [5 empty] | Ａ棟
430USRT
430USRT
| Ｂ棟 | [5 empty] | Ｂ棟
900USRT
900USRT
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
吸収式冷凍機
1次送りヘッダー
2次送りヘッダー
吸収式冷凍機
空調機
1次戻りヘッダー
吸収式冷凍機
ターボ冷凍機
1次送りヘッダー
2次送りヘッダー
1次戻りヘッダー
ﾄﾞﾗｲｺｲﾙユニット 外調機
吸収式冷凍機
1次送りヘッダー
2次送りヘッダー
吸収式冷凍機
空調機
1次戻りヘッダー
吸収式冷凍機
ターボ冷凍機
1次送りヘッダー
2次送りヘッダー
1次戻りヘッダー
ﾄﾞﾗｲｺｲﾙユニット 外調機