## 05-AF45
| 設備名 | コンプレッサー
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF45
題目 |  | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ更新に伴う台数制御の見直し | [5 empty] | 実施時期 |  | 2003-04-01
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 485899 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： |  | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 4652750 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 117 | ＫＬ/年 | 9.4 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 183.6698 | ｔ-CO2/年 | 9.4 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 4 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 工場エアー製造用として６台のコンプレッサーにより負荷変動に応じて台数制御をおこなっていた、 今回１台を更新する事により運転方法の見直しを図り圧気製造量当りの電力使用量を削減した。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
【対策前運転パターン】
| 8号機(220KW) | 送気圧力により準じ稼動 |  | 年間エアー送気量 |  | 31985 |  | Km3
| 7号機(150KW) |  |  | 電力使用量 |  | 4652750 |  | KWH
| 6号機(240KW) |  |  | 電力量当り送気量 |  |  | 6.87 | m3/KWH
3号機(150KW)
1号機(75KW)
2号機(65KW)
【対策後運転パターン】
| 5号機(200KW) |  |  | 年間エアー送気量 |  | 35597 |  | Km3
| 8号機(220KW) |  |  | 電力使用量 |  | 4695615 |  | KWH
| 6号機(240KW) |  |  | 電力量当り送気量 |  |  | 7.58 | m3/KWH
7号機(150KW)
1号機(75KW)
| 2号機(65KW) |  |  | 削減効果
対策後年間エアー送気量÷対策前電力量当り送気量＝対策無の電力使用量見込み
35，597Km3÷6.87m3/KWH＝5，181，514KWH
対策無の電力使用量見込み－対策後電力量＝削減電力量
5，181，514KWH - 4，695，615KWH ＝485，899KWH
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。