## 05-AF46
| 設備名 | ボイラー
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF46
題目 |  | 上段系蒸気ﾄﾞﾚﾝ回収 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2002-03-01
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  |  | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ Ａ重油 ）： | 95.5 | ＫＬ/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  |  | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | 16742 | ＫＬ/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 95.5 | ＫＬ/年 | 0.6 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 258.805 | ｔ-CO2/年 | 0.6 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 1.25 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 従来上段系蒸気ドレンは、排水配管へ放出され排熱利用されていなかったが、ドレン回収槽・送水ポンプを設置し ボイラー用原水として再利用する事で燃料使用量の削減をはかった。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
【対策前】
ドレン水
【対策後】
ドレン水
効果
| 回収水 | 1 | t
| 熱量差 | 25 | Mcal | 40-15℃
| 重油発熱量 | 8772 | Kcal/L
| 重油節約量 | 2.85 | L
| 回収水量 | 33.2 | 千t／年
| 重油削減量 | 94.62 | ＫＬ／年
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
蒸気使用設備
下水道放流
蒸気使用設備
ボイラー用水槽
回収水槽
Ｐ