## 05-AF47
| 設備名 | 冷熱源装置
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF47
題目 |  | 停止中冷凍機の冷却塔のフリークーリングへの転用 | [5 empty] | 実施時期 |  | 2004-11-01
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 929000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 8625000 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 235.966 | kL/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [6 empty] | 134 ｔ/年 | 351.162 | ｔ-ＣＯ2/年 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 1.2 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 中間期～冬期に長期間停止している冷凍機の冷却塔を利用し、フリークーリングを行う。このフリークーリングは冷還水を冷却して冷還水に戻し、冷凍機の負荷を低減する目的として使用する。また、冷還水に戻すことから、必要とする熱交換器出口温度が還水の温度程度まで上げられるため、年間の稼動時期が長い。既設設備に付加するのみのため、投資が抑えられ、投資回収期間が短い。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
特徴：
冷凍機の冷却塔をフリークーリング用に転用するため、設備投資が熱交換器と付随するポンプ、配管類のみで済む。
運転期間は1日のうち湿球温度が基準値以下になる時間の割合が高くなったときに、手動で切り替えを行う。
休止状態の冷却塔をフリークーリングに利用して、熱交換器と組み合わせてエネルギー削減を行う。
設計能力は平均2.64MWであり、12月～3月の4ヶ月間稼働にて、冷却熱量は7667MWｈとなる。
この冷却に必要な冷凍機（C.O.P.=6）動力分からフリークーリングに必要な動力分を差し引くと929MWhとなり、
これが電力量の削減効果となる。
図中、バルブの色は赤：開 緑：閉。ポンプは赤：作動中 緑：停止中を表す。
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
冷却塔
屋外
稼動冷凍機へ
冷水一次
ヘッダー
冷水(還り)
今回設置部分
停止中
冷凍機
冷却塔
屋外
冷水一次
ヘッダー
冷水(還り)
停止中
冷凍機
[設置前]
[設置後]
稼動冷凍機へ