## 05-AF48
| 設備名 | 冷却水設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF48
題目 |  | 冷却水フリークーリング設備 | [5 empty] | 実施時期 |  | ２００４年１月～４月，１２月
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 947500 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 4009000 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 240.665 | kL/年 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [6 empty] | 134 ｔ/年 | 358.155 | ｔ-ＣＯ2/年 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 1.53 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 中間期および冬期の外気を使用した冷却システム。冷却水循環水量の約２割を循環し、冷却塔出口の温度で冷却塔ファンを発停させ、冷却水槽入口温度にてバイパス２方弁の比例制御を行い温度差を５℃以内でを制御を行う。 また、冷却水槽温度等により冷却塔、循環ポンプの自動発停を行い最適運転を実施。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
フリークーリング運転条件
冷却水槽温度：２０．０℃以上
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
TIC
TIC
クリーンルーム
機 械 室
動力盤
動力盤
冷却水槽
冷却塔（密閉型）
TIC
ポンプ
ポンプ
フィルタ
熱交換器