## 05-AF50
| 設備名 | 国分ＴＥＣ・ＲＯポンプ
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF50
題目 |  | ポンプ能力の適正化 | [5 empty] | 実施時期 |  | ２００１年
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 2300000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ ）： | Ｎm3/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 資料不明 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | Ｎm3/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [6 empty] | ＫＬ/年 |  |  | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 |  |  |  | 2202 | トン/年 |  |  | 869.4 | ｔ-ＣＯ2/年 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 非公開 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | バルブで絞って運転していたポンプを必要水量に応じた能力にする。 ａ）ポンプの羽根数削減 ｂ）インバータ設置 ｃ）羽根カット ｄ）本体小型化
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
モーター
モーター
ｂ）インバータ設置
モーター
モーター
インバータ
ｃ）羽根カット
ａ）ＲＯポンプの羽根数削減（４枚→３枚）
モーター
モーター
モーター
モーター
d）本体小型化