## 05-AF54
| 設備名 | 空調・冷却設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF54
題目 |  | 外気によるFree Cooling & 冷却水（Process)廃熱利用 | [5 empty] | 実施時期 |  | from 2004 Nov to 2005 Mar
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他(Free Cooling)
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 44000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ A重油 ）： | 22 | KL/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 133938240 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | 1622 | KL/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 33.396 | KL/年 | 0.098101 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 76.252 | t-ＣＯ2/年 | 0.098101 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 2.7 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 冬場 外調機（外気処理用空調機）の Run&Coil（未使用）にプロセス用冷却水を循環させ、外気冷熱で冷却水を冷やし 冷凍負荷を軽減すると共に、冷却水の熱を利用し外気を加温しボイラー負荷を軽減させる。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
： 今回施工範囲
外気
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
42°F
DC
1
1
PEI
PIA
56°F PUMP RL,AL
CIRCUIT
M
ΔPPC
VDC
M
DC
PRESSURE
ΔPE 2
TPC 2
INT
SV 1
TEW 1
M
VFR
HEX
LF
FS
H & L AL
M
50μ
FILTER
50μ
FILTER
Fan
Humidifier
Cooling coil
Heating coil
SEQUENCE
PRESSURE
TEMPERATURE
CITY WATER
TO: PROCESS EQUIPMENT
(2000 L/min)
TO: PROCESS EQUIPMENT
(2000 L/min)