## 05-AF55
| 設備名 | 空調・冷却設備
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF55
題目 |  | 外気によるFree Cooling & 冷却水(Dry Coil)廃熱利用 | [5 empty] | 実施時期 |  | from 2004 Nov to 2005 Mar
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他(Free Cooling)
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  | 121000 | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ A重油 ）： | 45 | KL/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 133938240 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | 1622 | KL/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 76.184 | KL/年 | 0.22364 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 167.688 | t-ＣＯ2/年 | 0.22364 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 1.6 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 冬場 外調機用冷水と循環系空調機用冷却水を循環させ外気冷熱で冷却水を冷やし冷凍負荷を軽減すると共に、冷却水の熱負荷を利用し外気を加温しボイラー負荷を軽減させる。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
： 今回施工範囲
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。
42F Chilled water
Open
Close
Close
Close
Open
Open
DCC56F cooling water
42F Chilled water
DCC56F cooling water
B-39
B-41
B-42
B-43
B-44
B-45
B-38
C-10
C-11
C-13
C-14
C-12
D-22
B-35
B-36
Other
System
B-39
B-41
B-42
B-43
B-44
B-45
B-38
C-10
C-11
C-13
C-14
C-12
B-35
B-36
D-22
Other
System
Open
Existing
Current