## 05-AF56
| 設備名 | 温水・蒸気ボイラー
省エネルギー対策事例（工場付帯設備編）
[8 empty] | 整理ＮＯ． |  | 05-AF56
題目 |  | 重油使用量削減プログラム | [5 empty] | 実施時期 |  | from 2004 Nov to 2005 Mar
設備工程分類 | １．空調設備 ２．冷熱源設備 |  |  | エネルギー分類 | １．電力 |  | 省エネ法等による分類 | １．燃焼合理化 ２．加熱・冷却・電熱合理化
| ３．冷却水設備 ４．ボイラ設備 |  |  |  | ２．燃料 |  |  | ３．放射・伝導等による熱損失防止
| ５．排気設備 ６．圧縮空気設備 | [6 empty] | ４．廃熱回収利用 ５．熱・動力変換の合理化
| ７．純水設備 ８．給・排気設備 | [6 empty] | ６．抵抗等による電気の損失防止
| ９．受・配電設備 １０．ｺｰｼﾞｪﾈ設備 | [6 empty] | ７．気・動力・熱変換合理化 ８．電気・光変換合理化
| １１．建屋 １２．その他 | [6 empty] | ９．電気・プラズマ変換合理化
１０．新エネ・未利用エネ活用 １１．その他（ロス他の削減）
削減効果 | 電力削減量： |  |  |  |  | ＫＷＨ/年 |  | 燃料削減量 |  | （ A重油 ）： | 355 | KL/年
| （対策前電力使用量 |  |  |  | 133938240 | ＫＷＨ/年） |  | （対策前燃料： |  |  | 1622 | KL/年）
| 原油換算削減量及び省エネ率 | [7 empty] | 358.55 | KL/年 | 1.0429 | %
| ＣＯ2換算削減量及び削減率 | [7 empty] | 962.05 | t-ＣＯ2/年 | 1.0429 | %
投資回収期間 |  |  |  |  | 0.4 | 年 |  | メーカー名（問合せ先）：
概要 【特徴】 |  | 現在当工場では、空調設備・純水設備のエネルギー源として 温水ボイラー２台（3,000,000 Kcal/H）及び 蒸気ボイラー３台（実際蒸発量1667 Kg/H）を有し 加温・加湿を行っているが、これらボイラーで使用するＡ重油を削減するため以下の活動を行った。今回は１st Step として、大きな投資をせずロスの削減・負荷の削減・効率的な運転を中心に行った。
［対策前・対策後の内容を図等で記入］
蒸気ボイラー関係
| 1 | 燃焼空気比率の調整
現状把握すると共に適正比率に調整
| 2 | 外気露点により蒸気ボイラーのバルブ自動調整
加湿不要時にボイラー直近のバルブを閉める事により配管からの熱ロスを削減
| 3 | 外気露点により蒸気ボイラーの手動発停
2 のバルブ閉状態が継続する場合ボイラー本体を停止しさらに熱ロスを削減
| 3 | 外調機（外気処理用空調機）の加湿器（アームストロング加湿器）の保温
アームストロング本体を保温し放熱ロスを削減
| 4 | 蒸気メイン配管保温追加
ローラーバンド前後の保温未施工部分（メイン配管を中心に）も保温し放熱ロスを削減
| 5 | 外調機外気取り入れ口に水スプレー設置
外気取り入れ口に余剰井水を散水（フィルターへの散水により効率よく空気にのせる）し露点をあげる。（現在評価中）
温水ボイラー関係
| 1 | 燃焼空気比率の調整
現状把握すると共に適正比率に調整
| 2 | 外調機の温水に廃液処理装置の高温リサイクル水使用（現在一部の空調機で評価中）
| 3 | 不必要時期の外調機温水バルブ全閉
自動弁リーク等による熱ロスの削減
| 4 | 温水ポンプ保温
ポンプ本体からの放熱ロスの削減
| 5 | 温純水供給温度変更
| 6 | 上記に伴い温水供給温度変更
注意）事例は知的財産権その他の権利の実施・使用を許諾したものではありません。